Phụ lục A
Tổng nhiệt trở R0 của vỏ công trình

A1. Tổng nhiệt trở của vỏ công trình
[bookmark: _GoBack]Tổng nhiệt trở của vỏ công trình R0 được xác định theo công thức (A.1)
[image: ]
trong đó:
	
	R0
	Tổng nhiệt trở của vỏ công trình, tính bằng m2 ‧ K/W

	
	hN, hT
	Hệ số trao đổi nhiệt bề mặt ngoài và bề mặt trong của vỏ công trình, tính bằng W/m2 ‧ K (xem Phụ lục C);

	
	bi
	Chiều dày của lớp vật liệu thứ i, tính bằng m;

	
	λi
	Hệ số dẫn nhiệt của lớp vật liệu thứ i trong vỏ công trình, tính bằng W/m ‧ K (Xem Phụ lục B);

	
	n
	Số lượng các lớp vật liệu của vỏ công trình;

	
	Ra
	Nhiệt trở của lớp không khí bên trong vỏ công trình, nếu có, tính bằng m2 ‧ K/W (Xem Phụ lục D).


A2. Công thức tổng quát nội suy tuyến tính
Giả sử biết hai điểm dữ liệu (x1, y1) và (x2, y2). Để tìm giá trị (y) tại một điểm (x) nằm giữa điểm (x1, y1) và (x2, y2) áp dụng công thức A.2: 
[image: ]
trong đó:
	
	y
	là SHGC của công trình thực tế cần tìm bằng nội suy tuyến tính;

	
	y1
	là SHGC của điểm dữ liệu đầu trong Bảng 1;

	
	y2
	là SHGC của điểm dữ liệu tiếp theo trong Bảng 1;

	
	x1
	là WWR (%) của điểm dữ liệu đầu trong Bảng 1;

	
	x2
	là WWR (%) của điểm dữ liệu tiếp theo trong Bảng 1;

	
	x
	là WWR (%) của công trình thực tế.



Ví dụ: Áp dụng nội suy tuyến tính SHGC trong Bảng 1 cho SHGC tại hướng Bắc:
Giả sử công trình thực tế có tỷ lệ WWR (%) x = 24 dựa vào Bảng 1 nội suy y (SHGC) như sau:
• Tại x1 = 20 ; y1 = 0,90 
• Tại x2 = 30   y2 = 0,64
Áp dụng công thức A.2 tính giá trị SHGC của công trình thực tế cần nội suy: 
[image: ]
Như vậy với tỷ lệ WWR (%) là 24 % thì giá trị SHGC tương ứng là 0,79 tại hướng Bắc. 
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