Phụ lục D
Nhiệt trở lớp không khí không được thông gió Ra

	Chiều dày lớp không khí
mm
	Hướng dòng nhiệt

	
	Nằm ngang (đối với lớp không khí thẳng đứng)
	Đi lên (đối với lớp không khí nằm ngang)
	Đi xuống (đối với lớp không khí nằm ngang)

	0
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	0,11
	0,11
	0,11

	7
	0,13
	0,13
	0,13

	10
	0,15
	0,15
	0,15

	15
	0,17
	0,16
	0,17

	25
	0,18
	0,16
	0,19

	50
	0,18
	0,16
	0,21

	100
	0,18
	0,16
	0,22

	300
	0,18
	0,16
	0,23

	CHÚ THÍCH: Xem TCVN 13101:2020 (ISO 6946:2017).
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